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productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

· [bookmark: _Hlk44582985][bookmark: _Hlk44493197]Type: thermisch onderbroken, geluiddempende, zelfregelende klepverluchting, discreet weggewerkt bovenop kozijn

· [bookmark: _Hlk44594996][bookmark: _Hlk44583000]Flexibel toepasbaar op aluminium, houten en kunststof kozijnen dankzij gepatenteerd geïntegreerd aanslagprofiel, zowel bovenaan (via buitenkap met flens) als zijdelings (via custom kopschotten)


· Akoestisch comfort:
· Standaard uitgerust met akoestisch dempend materiaal (polyurethaanschuim) 
· Geïntegreerde akoestische mousse: geen extra akoestische module naar binnen toe
· Voldoet aan akoestische klasse 1 volgens NBN S 01-400-1

· Optimale waterwerendheid dankzij 
· Standaard designkap met flens
· Perfecte aansluiting tegen stelkozijn doordat dichtingsrubbers van het kozijn ononderbroken kunnen doorlopen in het aanslagprofiel

· Luchtdichte aansluiting op het kozijn dankzij gecoëxtrudeerde flexibele dichting over de volledige lengte van de raamverluchting, inclusief de kopschotten.  

· Zelfregelende klep: 
· Zelfregelende werking bij drukverschillen vanaf 2Pa 
· Reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed
· Zorgt voor constant debiet en beperkt energieverliezen

· Regelbare, aluminium binnenklep leidt de luchtstroom naar boven: coanda-effect 
· Niet-geponste, bedienbare binnenklep met grijprand: 5 posities
· Condensvrij, dankzij thermisch isolerend profiel op binnenklep

· Insectenwerend: onzichtbaar, geperforeerd binnenprofiel (3,9 x 9,8mm) 
· Eenvoudige reiniging: Verwijderbaar binnenprofiel + verwijderbare akoestische mousse

· Bediening: manueel, koord, stang, motor

· Afwerking: 
· Geanodiseerd / gemoffeld in dezelfde RAL-kleur als de raamprofielen / bicolor
· Kleur kopschotten:
· Kunststof binnen-, buiten- en middenkopschotten: Massakopschotten of optie tot gelakte kopschotten
· Kunststof buitenkopschotten (met flens): 
· Bij aluminium ramen: beschikbaar in zwart en crème (of optie tot gelakte kopschotten)
· Bij (verdiepte) kunststoframen: Crème, wit, zwart en grijs (of optie tot gelakte kopschotten) 

· Bouwhoogte: 65 mm / flenshoogte: 25mm

· Montage op het kozijnprofiel (0 mm glasaftrek): 
· Geschikt voor kozijndikte 50 tot 202 mm (en meer op aanvraag) 

· Installatie:
· Rechtstreeks doorschroeven van de raamverluchting voor verankering op het kozijn
· 2 Schroefzones voorzien in de PVC-body 
· Extra schroefzone doorheen het aluminium buitenprofiel maakt het mogelijk om altijd te verankeren zonder beschadiging van de thermische brug van het kozijnprofiel
· Snelle en makkelijke installatie dankzij monobloc principe
· [bookmark: _Hlk45784519]Gegarandeerde stabiliteit van kozijn en rooster dankzij monobloc principe + extra doorschroefbare verstevigingen in body (elke 280 mm), zowel naar boven in het stelkozijn als naar onder in het kozijnprofiel
· Geïntegreerde Euronut dokengroef voor goede verankering aan de muur

· Flexibele en esthetische binnenafwerking:
· Luchtdichte natbepleistering: eenvoudig mogelijk dankzij verwijderbare verticale ribbe, die de toepassing van een standaard pleisterprofiel (in de handel verkrijgbaar) mogelijk maakt.
· Door het verwijderen van de verticale ribbe ontstaat een uitsparing, waarin een MDF-plaat, gipsplaat of PVC-schroot kan geplaatst worden. 
· Een buffervlak vermijdt het inpleisteren van de binnenklep

· Optioneel verkrijgbaar met Pollux filter: voor sterk fijnstof- en pollen-belaste omgevingen 
· Optioneel verkrijgbaar met debietdempers: de toevoer van verse lucht kan aangepast worden aan uw wensen

· Optioneel in hoogbouw (HR) uitvoering: 
· standaard met designkap 
· perfecte sluiting van de binnenklep bij windbelasting tot 1000 Pa in gesloten positie dankzij aangepaste clipsen in binnenprofiel
· gesplitst in 2 identieke, apart bedienbare delen (indien binnenklep > 1000 mm en < 4000 mm) OF in 3 identieke, apart bedienbare delen (indien binnenklep > 4000 mm)



TOEPASSING
· Gedimensioneerd op 2Pa: standaard inzetbaar in elk project


prestatieniveau

· U-waarde: 				1,8 W/m²K
· F-waarde:				0,84
· Waterwerendheid tot: 		900 Pa in gesloten stand
1200 Pa in gesloten stand (HR-versie)
· Waterwerendheid tot: 		250 Pa in open stand
· Lekdebiet bij 50 Pa:		<15% (in gesloten toestand)
· Inbraakwerendheid:		klasse 2 (indien raam WK2 is)

· Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):
· In geopende toestand:	40 (0;-2) dB
· In gesloten toestand: 	51 (-1;-3) dB
 

	Debiet:

	Debiet Q bij 1 Pa
	8,9 dm³/s/m

	Debiet Q bij 1 Pa
	32,2 m³/h/m

	Oppervlakte
	0,065 m²/m





