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INBOUWROOSTER TYPE RENSON 448D
LASTENBOEKBESCHRIJVING


Type Renson 448D is een ventilatierooster voor inbouw, met volgende essentiële kenmerken : 

· esthetisch
· passend bij geluiddempende 448 roosters
· visuele afscherming
· horizontaal visueel gesloten, door toepassing van een lamelstap die niet groter is dan de lamelhoogte
· lamelstap = 150 mm
· lamelhoogte = 153 mm
· onzichtbaar samengesteld met aluminium lamellenhouders
· onzichtbare montage van het rooster met doken nr. 429. 
· in verstek verzaagde, geperste hoeken
· aanslag van het kader = 50 mm

· luchtdoorlaat
· fysisch vrije doorlaat: 33%
· visueel vrije doorlaat: 65%
· [bookmark: _Hlk4672118]aerodynamische eigenschappen (met gaas 2,3mm x 2,3mm)
· klasse 4 volgens EN 13030:2001 
· Luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 51,8  ;  Ce = 0,139 
· Luchtweerstand afvoer : K = 1/cd² = 51,8  ;  Cd = 0,139 
· voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de aerodynamische eigenschappen. (BSRIA, 107939/2)

· waterwerendheid (volgens EN 13030:2001)
· klasse A bij luchtafvoer (met gaas 2,3mm x 2,3mm) 
· klasse B bij 1,0 m/s luchttoevoer (met gaas 2,3mm x 2,3mm)
· voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de waterwerende eigenschappen. (BSRIA, 107939/2)

· materie
· geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063
· standaard uitgevoerd met inox/rvs 18/8 mazendraad 6mm x 6mm
· oppervlaktebehandeling : 
· natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF
· polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) 

· inbouwdiepte : 82mm

· opties 
· Alternatieve gaastypes: maaswijdte 2,3mm x 2,3 mm of 10mm x 10 mm.
· Watergoot voor verhoogde waterwerendheid (in combinatie met gaas 2,3mm x 2,3mm)
· Afdruiplamel ter voorkoming van afzetstrepen op de onderliggende gevel.
· Afneembaar gaas: voor eenvoudige reiniging en met geïntegreerde afdruiplamel
· Filter: klasse G4
· Kader zonder flens
