INBOUWROOSTER TYPE RENSON 449D

LASTENBOEKBESCHRIJVING

Type Renson 449D is een ventilatierooster voor inbouw, met volgende essentiële kenmerken :

- esthetisch

  - passend bij geluiddempende 449 roosters

  - lamelstap = 170 mm

  - onzichtbaar samengesteld met aluminium lamellenhouders

  - onzichtbare montage van het rooster met doken nr. 429.

  - in verstek verzaagde, geperste hoeken

  - aanslag van het kader = 50 mm

- luchtdoorlaat

  - fysisch vrije doorlaat: 32%

  - visueel vrije doorlaat: 69%

  - aerodynamische eigenschappen (met gaas 2,3mm x 2,3mm)

    - klasse 4 volgens EN 13030:2001

    - Luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 39,1  ;  Ce = 0,160

    - Luchtweerstand afvoer : K = 1/cd² = 37,2  ;  Cd = 0,164

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de aerodynamische eigenschappen. (BSRIA, 107939/1)

- waterwerendheid (volgens EN 13030:2001)

  - klasse B bij 0,5 m/s luchttoevoer (met gaas 2,3mm x 2,3mm)

  - klasse C bij 1,5 m/s luchttoevoer (met gaas 2,3mm x 2,3mm)

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de waterwerende eigenschappen. (BSRIA, 107939/1)

- materie

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - standaard uitgevoerd met inox/rvs 18/8 mazendraad 6mm x 6mm

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF

    - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron)

- inbouwdiepte : 82mm

- opties

  - Alternatieve gaastypes: maaswijdte 2,3mm x 2,3 mm of 10mm x 10 mm.

  - Watergoot voor verhoogde waterwerendheid (in combinatie met gaas 2,3mm x 2,3mm)

  - Afdruiplamel ter voorkoming van afzetstrepen op de onderliggende gevel.

  - Afneembaar gaas: voor eenvoudige reiniging en met geïntegreerde afdruiplamel

  - Filter: klasse G4

  - Kader zonder flens