RENSON LINIUS® L.050W
LASTENBOEKBESCHRIJVING

LINIUS® L.050W is een hoog performant lamellenwandsysteem met volgende essentiële kenmerken : 

· esthetisch
· Visuele afscherming
· geen doorzicht dankzij de V-vorm van de lamellen
· lamelstap : 50 mm
· lamelhoogte : 90 mm
· onzichtbaar gemonteerd met aluminium lamellenhouders

· [bookmark: _Hlk4672314]luchtdoorlaat
· fysisch vrije doorlaat: 57%
· visueel vrije doorlaat: 70%
· [bookmark: _Hlk4672118]aerodynamische eigenschappen
· klasse 2 volgens EN 13030:2001 
· luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 10,5  ;  Ce = 0,309
· luchtweerstand afvoer : K = 1/ce² = 16,5  ;  Ce = 0,246
· voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de aerodynamische eigenschappen. (BSRIA, 54763/1)

· waterwerendheid (volgens EN 13030:2001)
· met gaas 2,3mm x 2,3mm en dorpel 
· klasse A bij 3,0 m/s luchttoevoer
· voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de waterwerende eigenschappen. (BSRIA, 54763/1)

· stabiliteit
· windimpact :
· Cfx :  1,3 (horizontaal)
· Cfy :  0,95 (verticaal)
· voor te leggen : onafhankelijk testrapport van windtunneltesten ter bepaling van de windimpact op het systeem (VUB)
· maximale vrije overspanning van de lamel bij extreme stuwdruk qp (EN1991-1-4) 800 Pa :  1420 mm
· draagstructuur
· type en aantal draagprofielen te voorzien in functie van de gewenste overspanning en van de lokale windlasten
· bij voorkeur in aluminium, deel uitmakend van het lamellenwandsysteem

· materie : 
· geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063
· oppervlaktebehandeling : 
· natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF
· polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) conform de standaard Qualicoat
· gaas: roestvrij staal ANSI 304

· opties 
· kaderprofiel L.050W.21 (met flens), of -.22 (zonder flens)
· inox/rvs mazendraad 6 x 6 of 20 x 20 mm, of kwaliteit ANSI 316
· dorpelprofiel LZ.4140
· voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)
