RENSON LINIUS® L.050W

LASTENBOEKBESCHRIJVING

LINIUS® L.050W is een hoog performant lamellenwandsysteem met volgende essentiële kenmerken :

- esthetisch

  - Visuele afscherming

    - geen doorzicht dankzij de V-vorm van de lamellen

    - lamelstap : 50 mm

    - lamelhoogte : 90 mm

  - onzichtbaar gemonteerd met aluminium lamellenhouders

- luchtdoorlaat

  - fysisch vrije doorlaat: 57%

  - visueel vrije doorlaat: 70%

  - aerodynamische eigenschappen

    - klasse 2 volgens EN 13030:2001

    - luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 10,5  ;  Ce = 0,309

    - luchtweerstand afvoer : K = 1/ce² = 16,5  ;  Ce = 0,246

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de aerodynamische eigenschappen. (BSRIA, 54763/1)

- waterwerendheid (volgens EN 13030:2001)

  - met gaas 2,3mm x 2,3mm en dorpel

    - klasse A bij 3,0 m/s luchttoevoer

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de waterwerende eigenschappen. (BSRIA, 54763/1)

- stabiliteit

  - windimpact :

    - Cfx :  1,3 (horizontaal)

    - Cfy :  0,95 (verticaal)

    - voor te leggen : onafhankelijk testrapport van windtunneltesten ter bepaling van de windimpact op het systeem (VUB)

  - maximale vrije overspanning van de lamel bij extreme stuwdruk qp (EN1991-1-4) 800 Pa :  1420 mm

  - draagstructuur

    - type en aantal draagprofielen te voorzien in functie van de gewenste overspanning en van de lokale windlasten

    - bij voorkeur in aluminium, deel uitmakend van het lamellenwandsysteem

- materie :

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF

    - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) conform de standaard Qualicoat

  - gaas: roestvrij staal ANSI 304

- opties

  - kaderprofiel L.050W.21 (met flens), of -.22 (zonder flens)

  - inox/rvs mazendraad 6 x 6 of 20 x 20 mm, of kwaliteit ANSI 316

  - dorpelprofiel LZ.4140

  - voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)