Firecatch

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: thermisch onderbroken, zelfregelend rooster met een brandwerendheid van 58min voor installatie op glas. Kan optioneel ook als (compacte) kalfplaatsing geïnstalleerd worden, mits gebruik van bijkomstige kalfprofielen.

- 2 verschillende debieten mogelijk met hetzelfde model: 14 / 19 dm³/s/m.

- Zelfregelende klep: reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed

- Niet-geponste, bedienbare binnenklep: continu regelbaar

- Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel

- Montage op het glas (glasdiktes 24 / 28 / 32 / 36 mm) of (compacte) kalfplaatsing (mits gebruik van kalfprofielen)

- Bediening: manueel, koord of stang

- Afwerking aluminium profielen: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor

- Kopschotten: enkel verkrijgbaar in zwart

- Glasaftrek:  92mm

prestatieniveau

- Zelfregelend: 			ja

- Brandwerendheid			E-30/EI-EW-30

- U-waarde: 			n.g.

- Temperatuurfactor (f):		n.g.

- Winddichtheid:			n.g.

- Waterwerendheid tot: 		650 Pa

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:

| Type 14 | Type 19 |
| --- | --- |
| 29 (-1;-2) dB | 27 (0;-1) dB |

- In gesloten toestand:

| Type 14 | Type 19 |
| --- | --- |
| 40 (-1;-2) dB | 40 (-1;-2) dB |

- Geluiddemping DneAb/DneAv:

- In geopende toestand:

| Type 14 | Type 19 |
| --- | --- |
| 27,2 dB(A) | 26,8 dB(A) |

- In gesloten toestand:

| Type 14 | Type 19 |
| --- | --- |
| 38,0 dB(A) | 38,0 dB(A) |

- RqAb:

| Type 14 | Type 19 |
| --- | --- |
| -1,3 | -0,4 |

- Debiet Q bij 1Pa (volgens NEN 1087):

| Type 14 | Type 19 |
| --- | --- |
| 14 dm³/s/m | 19 dm³/s/m |