INBOUWROOSTER TYPE RENSON 421RC3

LASTENBOEKBESCHRIJVING

Type Renson 421RC3 is een ventilatierooster voor inbouw, met volgende essentiële kenmerken :

- esthetisch

  - visuele afscherming

    - horizontaal visueel gesloten, door toepassing van een lamelstap die niet groter is dan de lamelhoogte

    - lamelstap = 50 mm

    - lamelhoogte = 56 mm

  - onzichtbaar samengesteld met aluminium lamellenhouders

  - onzichtbare montage van het rooster met doken in roestvrij staal.

  - in verstek verzaagde, geperste hoeken

  - aanslag van het kader = 38 mm

- inbraakwerendheid (volgens EN1627 tot en met EN1630 (2011))

  - klasse RC3 (voor roosters tot 4,8m²)

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport (WTCB-BBRI)

- luchtdoorlaat

  - fysisch vrije doorlaat: 46%

  - visueel vrije doorlaat: 70%

  - aerodynamische eigenschappen volgens EN 13030:2001 (met gaas 2,3mm x 2,3mm)

    - Luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 13,82  ;  Ce = 0,269

    - Luchtweerstand toevoer : K = 1/cd² = 12,85  ;  Cd = 0,279

  - voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de aerodynamische eigenschappen. (BSRIA, 54763/2)

- waterwerendheid

  - overlappende Z-vormige lamellen met waterkering

- materie

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - standaard uitgevoerd met inox/rvs 18/8 mazendraad 2,3mm x 2,3mm

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF

    - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron)

- inbouwdiepte : 46 mm

- opties

  - Alternatieve gaastypes: maaswijdte 6mm x 6mm of 10mm x 10mm.

  - Watergoot voor verhoogde waterwerendheid

  - Afdruiplamel ter voorkoming van afzetstrepen op de onderliggende gevel.

  - Afneembaar gaas: voor eenvoudige reiniging en met geïntegreerde afdruiplamel

  - Filter: klasse G4