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INBOUWROOSTER TYPE RENSON 421RC3
LASTENBOEKBESCHRIJVING


Type Renson 421RC3 is een ventilatierooster voor inbouw, met volgende essentiële kenmerken : 

· esthetisch
· visuele afscherming
· horizontaal visueel gesloten, door toepassing van een lamelstap die niet groter is dan de lamelhoogte
· lamelstap = 50 mm
· lamelhoogte = 56 mm
· onzichtbaar samengesteld met aluminium lamellenhouders
· onzichtbare montage van het rooster met doken in roestvrij staal. 
· in verstek verzaagde, geperste hoeken
· aanslag van het kader = 38 mm

· inbraakwerendheid (volgens EN1627 tot en met EN1630 (2011))
· klasse RC3 (voor roosters tot 4,8m²)
· voor te leggen : onafhankelijk testrapport (WTCB-BBRI)

· luchtdoorlaat
· fysisch vrije doorlaat: 46%
· visueel vrije doorlaat: 70%
· [bookmark: _Hlk4672118]aerodynamische eigenschappen volgens EN 13030:2001 (met gaas 2,3mm x 2,3mm)
· Luchtweerstand toevoer : K = 1/ce² = 13,82  ;  Ce = 0,269
· Luchtweerstand toevoer : K = 1/cd² = 12,85  ;  Cd = 0,279
· voor te leggen : onafhankelijk testrapport in overeenstemming met EN 13030:2001, voor de bepaling van de aerodynamische eigenschappen. (BSRIA, 54763/2)

· waterwerendheid 
· overlappende Z-vormige lamellen met waterkering

· materie
· geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063
· standaard uitgevoerd met inox/rvs 18/8 mazendraad 2,3mm x 2,3mm
· oppervlaktebehandeling : 
· natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd OF
· polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) 

· inbouwdiepte : 46 mm

· opties 
· Alternatieve gaastypes: maaswijdte 6mm x 6mm of 10mm x 10mm.
· Watergoot voor verhoogde waterwerendheid
· Afdruiplamel ter voorkoming van afzetstrepen op de onderliggende gevel.
· Afneembaar gaas: voor eenvoudige reiniging en met geïntegreerde afdruiplamel
· Filter: klasse G4
